## Zusammenfassung
Prüfung Fragenkatalog „Riedl“ – Befunde und Umsetzungsstand
Fassung 2, Stand 20.09.2026 · geprüft wurde riedl-mf-2026.1 / riedl-cyber-2026.1; umgesetzt in riedl-mf-2026.2 / riedl-cyber-2026.2 (Quellkataloge 81-20-mf-2026.10, cyber-mf-2026.3, 81-80-mf-2026.8). Die Spalten „Status“ und „Umsetzung“ sind neu.
Umsetzungsstand aller 69 Befunde
Status | Anzahl | Bedeutung
erledigt | 52 | Im Katalog geändert; Generatoren und Smoke-Tests laufen durch.
teilweise | 7 | Der wesentliche Teil ist geändert; der Rest ist begründet anders gelöst oder braucht eine Entscheidung.
bewusst nicht übernommen | 10 | Geprüft und bewusst so gelassen – die Begründung steht in der Spalte „Umsetzung“.
Gesamt | 69
Teil 1 – Befunde am Katalog nach Schwere
Schwere | Anzahl | davon erledigt
Hoch | 7 | 7
Mittel | 30 | 27
Niedrig | 16 | 11
Teil 2 – Befunde zur Reduktionsanalyse nach Schwere
Schwere | Anzahl | davon übernommen
Hoch | 4 | 1
Mittel | 8 | 3
Niedrig | 2 | 2
Positiv (kein Befund) | 2 | 1
Was sich geändert hat
• Alle sieben Hoch-Befunde am Katalog sind behoben: die beiden Bewertungslücken (M13 Absinken trotz Kolbenabsinkverhinderung, D04 ZÜS-Bericht mit offenen Mängeln), die fehlende Abhängigkeit der Schließkantensicherung von der kraftbetätigten Tür, die Prioritätsinversion in CY-C12 und die drei Vorbelegungsbefunde (Schutzraum, Nachrüstthemen, UCM-Annahme aus dem Baujahr).
• Der Vorbelegungsblock ist der größte Eingriff: Die begründeten Annahmen hängen jetzt am Errichtungsregelwerk (1.28) statt am Baujahr, acht Annahmen zu Zustands- und Kennzeichnungsfragen sind gestrichen, der ZÜS-Prüfbericht belegt keine Nachrüstthemen mehr (neue Liste NICHT_VORBELEGBAR), und 1.29 ist ab Baujahr 1999 Pflichtfrage.
• Nebenbefund aus den Regressionstests: Abgeleitete Kataloge (Riedl, EN 81-80) verloren die Rücknahmebedingung der Annahmen, sobald sie zusammengesetzt war – dort hätten die Baujahr-Annahmen IMMER gegriffen (fail-open). Behoben in katalog_teilmenge.py, mit hartem Abbruch statt stiller Auslassung.
• Cyber: 58 Fragen (Riedl) liegen jetzt auf 11 Erhebungskarten, der volle Katalog auf 16. Alle Positionen laufen bewusst als normale Fragen, keine Karte ist eine Ankreuzliste – Cyber-Befunde sind keine Sichtprüfung, ein Sammel-„unauffällig“ würde unbelegte Tatsachen behaupten.
• Aus der Reduktionsanalyse sind die tragfähigen Punkte übernommen (Cyber-Verdichtung, eine Karte für die bauseitigen Einrichtungen statt zwei, Kartennamen aus einer Quelle, W/S/R-Brücke, Leitsätze zu Baujahr und Nachweisen). Sieben Punkte sind bewusst nicht übernommen, weil sie den Katalog verschlechtert hätten – allen voran pauschales MAXIMUM statt NONE+Priorität und das Streichen von 3.7 und 8.7.
• Zu B05, B06 und B07 lag auf bigzork eine zweite, unabhängige Umsetzung vor; die drei Punkte sind am 20.09.2026 mit Arne entschieden: Die begründeten Annahmen hängen jetzt am Errichtungsregelwerk (1.28) statt am Baujahr, der Schutzraum wird zweifach vorbelegt (Mechanik von dort übernommen), und die Vorbelegung von 5.4 bleibt gestrichen.
• Offen bleibt vor allem die Freigabe: 354 von 415 MF-Regeln (Riedl: 259 von 281) stehen durch die inhaltlichen Änderungen erneut auf „Freigabe offen“. Blatt „Offene Entscheidungen“ listet, was noch zu entscheiden ist.

## Teil 1 – Katalog
Nr. | Kategorie | Schwere | Katalog | Fundstelle | Befund | Auswirkung | Empfehlung | Status | Umsetzung | Fundstelle im Code
B01 | Bewertungslücke | Hoch | GBU | MF-M13 · 6.12 / 6.13 | 6.13 = Ja (Fahrkorb sinkt im Stillstand merklich ab) hat nur zusammen mit 6.12 = Nein eine Regel (R2 Hoch). Bei 6.12 = Ja UND 6.13 = Ja greift keine Mangelregel. | Eine vorhandene, aber offensichtlich unwirksame Kolbenabsinkverhinderung wird als „Kein Risiko“ bewertet. | Regel ergänzen: [6.13] = Ja UND [6.12] = Ja → mindestens Mittel (KAV/Nachholsteuerung unwirksam, Leckage suchen), oder R2 auf [6.13] = Ja allein stellen. | erledigt | MF-M13 bewertet jetzt auch ein merkliches Absinken TROTZ vorhandener Kolbenabsinkverhinderung (6.12 = Ja UND 6.13 = Ja) mit Mittel: Fahrkorb vor Arbeiten absetzen, KAV/Nachholsteuerung prüfen lassen, Leckage beseitigen. | mf_content/triebwerksraum.py
B02 | Bewertungslücke | Hoch | GBU | MF-D04 · 3.7 | 3.7 hat die Option „Prüfbericht liegt vor, aber mit offenen sicherheitsrelevanten Mängeln“. Keine Regel im gesamten Katalog wertet [3.7] aus (nur Steuerfrage für Nachweise). | Offene sicherheitsrelevante ZÜS-Mängel führen zu keiner Stufe – der Bericht bleibt grün, obwohl die ZÜS Mängel festgestellt hat. | In MF-D04 Regel ergänzen: [3.7] = „mit offenen Mängeln“ → Hoch (Mängel beheben, Nachprüfung veranlassen); „kein Prüfbericht“ → Mittel. | erledigt | 3.7 wird in MF-D04 selbst bewertet: „mit offenen sicherheitsrelevanten Mängeln" → Hoch (P110), „kein Prüfbericht" → Mittel (P105). Die Frage wird nicht mehr nur von erhebung.py nachgereicht, sondern im D-Block angelegt. | mf_content/sonderfunktion_doku.py
B03 | Logikfehler | Hoch | GBU | MF-T06 · 8.7 / 8.8 | 8.7 „Fahrkorbtür kraftbetätigt?“ ist optional und wird in keiner Regel verwendet. 8.8 (Schließkantensicherung) wird bei jeder Fahrkorbtür gefragt und „Keine Schließkantensicherung“ → Mittel/Hoch – auch bei handbetätigter Tür, die keine Schließkantensicherung braucht. | Fehlbewertung handbetätigter Fahrkorbtüren (Drehtür, Handschiebetür): Mittel/Hoch ohne Grund. | 8.8 nur bei [8.7] = Ja sichtbar/Pflicht machen; 8.7 als Pflicht (wenn 8.6 = Ja) führen. Alternativ Option in 8.8 „Handbetätigte Tür – nicht erforderlich“. | erledigt | 8.8 (Schließkantensicherung) ist nur noch bei kraftbetätigter Fahrkorbtür sichtbar; 8.7 ist das Gatter und Pflichtfrage. Handbetätigte Türen werden dadurch nicht mehr bemängelt. Regressionstest „handbetätigte Tür" in mf_smoke.ts. | mf_content/tueren_fahrkorb.py, mf_smoke.ts
B04 | Logikfehler | Hoch | Cyber | CY-C12 · Prioritäten R3/R4/R5 | Aggregation NONE (Gewinner = höchste Priorität). R3 „[4.2] = Nein → Niedrig“ hat P300 und schlägt R4 „[4.3] = Nein → Mittel“ (P290) und R5 „[4.1] = Nein → Mittel“ (P280). | Fall 4.2 = Nein UND 4.1 = Nein UND 4.3 = Ja: dauerhaft offener Fernwartungszugang in nicht segmentiertem Netz → nur Niedrig. Eine Niedrig-Regel überstimmt Mittel-Regeln (Prioritätsinversion). | Prioritäten so ordnen, dass bei NONE die schwerere Stufe gewinnt, solange keine ausdrückliche Kompensation vorliegt: R4/R5 über R3 setzen (z. B. R4 P300, R5 P290, R3 P280) oder CY-C12 auf MAXIMUM umstellen. | erledigt | CY-C12 neu geordnet: 4.3 (Authentifizierung) P300 Mittel, 4.1 (Segmentierung) P290 Mittel, 4.2 (Freigabe) P280 Niedrig. Die Niedrig-Regel kann die Mittel-Regeln bei Aggregation NONE nicht mehr verdrängen. Regressionstest „Prioritätsinversion" in cy_smoke.ts. | cy_content/komponenten.py, cy_smoke.ts
B05 | Vorbelegung (Annahme/Nachweis) | Hoch | GBU | Nachweise · 9.7 / 11.3 (Schutzraum) | Bei [3.7] = „ohne Mängel“ und Baujahr ≥ 1999 wird der Schutzraum mit „nach EN 81-20 vorhanden“ vorbelegt. Anlagen 1999–2016 sind nach EN 81-1/-2 errichtet; deren Schutzraum stuft der Katalog selbst als „altnorm“ (→ Niedrig) ein. | Falsche Vorbelegung „Kein Risiko“ statt „Niedrig“ für alle EN-81-1-Anlagen mit ZÜS-Bericht; die Vorbelegung widerspricht der eigenen Regel MF-F04-R3 / MF-G02-R2. | Frühestes Baujahr auf 2017 setzen oder für 1999–2016 mit „altnorm“ vorbelegen. | erledigt | Zwei Vorbelegungen je Frage statt einer: „normgerecht" ab Baujahr 2017, „altnorm" für 1999–2016 – passend zu den eigenen Regeln MF-F04-R3 / MF-G02-R2. Dafür trägt ein Nachweis-Eintrag optional eine Zusatzbedingung (sechstes Element); mehrere Einträge je Frage sind zulässig, solange die Freischaltbedingungen sich unterscheiden. Mechanik aus der parallelen Fassung auf bigzork übernommen (Entscheidung Arne 20.09.2026). | mf_content/erhebung.py (NACHWEISE, anreichern, pruefen)
B06 | Vorbelegung (Annahme/Nachweis) | Hoch | GBU | Nachweise · 7.10, 5.4, 8.21 | 7.10 (Kinderhand-Einzugsschutz, EN 81-20-Anforderung) wird bei ZÜS-Bericht ohne Mängel mit „Ja“ vorbelegt – ohne Baujahrsgrenze. Die ZÜS prüft Altanlagen gegen die Errichtungsnorm; fehlender Kinderhandschutz an einer EN-81-1-Anlage ist dort kein Mangel. Analog 8.21 (BFS wird nur geprüft, wenn vorhanden) und 5.4 (bauliche Enge). | Nachrüst-Themen des Stands der Technik werden durch den ZÜS-Bericht als erledigt vorbelegt, obwohl der Bericht darüber nichts aussagt. | Nachweis-Vorbelegung nur für Einrichtungen, die die ZÜS tatsächlich gegen die aktuelle Anforderung prüft; 7.10 mit Baujahr ≥ 2017 begrenzen, 8.21 und 5.4 aus den Nachweisen streichen. | erledigt | Neue Liste NICHT_VORBELEGBAR für die ZÜS-Prüfpunkte 1, 22 und 29 mit Begründung; 7.10 nur noch ab Baujahr 2017; 5.4 und 8.21 aus den Nachweisen gestrichen (5.4 bestätigt von Arne am 20.09.2026). Grundsatz: Der Prüfbericht belegt den Zustand gegen die Errichtungsgrundlage, keine Nachrüstthemen des Stands der Technik. | mf_content/erhebung.py (NICHT_VORBELEGBAR)
B07 | Unklare Bedingung | Hoch | GBU | Annahmen · 4.5 / 6.2a (Baujahr ≥ 2012) | Annahme setzt 4.5 (UCM-Schutz) = Ja bei Baujahr ≥ 2012. Der Hinweistext zu 4.5 sagt ausdrücklich: „Ja nur mit Nachweis in den Anlagenunterlagen; das Baujahr allein ist kein Nachweis.“ Zusätzlich trägt die Annahme zu 6.2a die kopierte UCM-Begründung. | Katalog widerspricht sich selbst; UCM ist eine der schwersten Gefährdungen (K12 Hoch). Fehlbedienung wahrscheinlich. | Entweder Annahme streichen (fail-closed: 4.5 immer erheben) oder Hinweistext anpassen („Vorbelegt aus Baujahr, Nachweis prüfen“). Begründung 6.2a korrigieren (Bremsüberwachung, nicht UCM). | erledigt | Entscheidung Arne 20.09.2026: Der Nachweis ist das Errichtungsregelwerk (1.28), das Baujahr nur dessen Ableitung – so steht es seit jeher im Hilfetext von 1.28. common.norm_ab() ersetzt bj_ab() in annahme(): Die Annahme greift, wenn das angegebene Regelwerk die Anforderung kannte; wo das Regelwerk die Schwelle umspannt (EN 81-1/2 1999–2016, UCM ab 2012) oder unbekannt ist, entscheidet das Baujahr; eine unbeantwortete 1.28 trägt nichts. Damit sind zwei Lücken zu: eine 2020 nach EN 81-20 modernisierte Altanlage bekommt die Annahme jetzt, eine als TRA-Anlage dokumentierte mit Baujahr 2014 nicht mehr. Der Hinweistext von 4.5 ist nachgezogen, 6.2a hat eine eigene Begründung. Sechs Regressionstests in mf_smoke.ts. | mf_content/common.py (norm_ab), mf_content/annahmen.py, mf_content/anlage.py, mf_smoke.ts
B08 | Logikfehler | Mittel | GBU | MF-T04 · 4.12 | 4.12 (Kinder) ist in „Alle Fragen“ von MF-T04 als Modifikator geführt, wird aber in keiner T04-Regel verwendet. | Toter Modifikator; Kinder an Glastüren ändern nichts an der Stufe, obwohl die Metadaten es versprechen. | Entweder Regel ergänzen (z. B. [7.9a] = Ja UND [7.10] = Nein UND [4.12] = Ja → Hoch, sonst Mittel) oder 4.12 aus der Gefährdung entfernen. | erledigt | 4.12 aus MF-T04 entfernt; die Gefährdungsbeschreibung hält fest, warum (toter Modifikator ohne Regel). | mf_content/tueren_fahrkorb.py
B09 | Logikfehler | Mittel | GBU | MF-T06 · R12/R6 vs R2 (4.12) | Ohne Fahrkorbtür verschärft 4.12 (Kinder) auf Hoch (R2). Mit Fahrkorbtür ohne bzw. mit unzureichender Schließkantensicherung (R12/R6) zählt nur 4.9 (PMEM), nicht 4.12. | Uneinheitlich: Kinder als Nutzerkreis wirken bei fehlender Schließkantensicherung nicht, bei fehlender Tür schon. | R12/R6 auf „([4.9] = Ja ODER [4.12] = Ja)“ erweitern oder die Abweichung als Entscheidung dokumentieren. | erledigt | MF-T06-R12/R6 erweitert auf ([4.9] = Ja ODER [4.12] = Ja). Der Nutzerkreis „Kinder" wirkt jetzt einheitlich – mit und ohne Fahrkorbtür. | mf_content/tueren_fahrkorb.py
B10 | Logikfehler | Mittel | GBU | 8.28 · MF-K13 / MF-K14 | 8.28 ist sichtbar für Seil-Hydraulikaufzug (indirekt) mit Gegengewicht; K13 und K14 sind aber nur für Seil-/Trommelaufzug anwendbar. | Bei indirekter Hydraulik mit Gegengewicht wird 8.28 gefragt (Pflicht „MF-K13 immer“), aber von keiner Gefährdung bewertet – unnötiger Schritt und verwirrend. | Sichtbarkeit von 8.28 auf Seil-/Trommelaufzug beschränken (wie K13/K14) oder K13 auch für seil_hydraulik anwendbar machen, falls fachlich gewollt. | erledigt | Sichtbarkeit von 8.28 auf Treibscheiben-/Trommelaufzug mit Gegengewicht begrenzt – denselben Umfang, den MF-K13/K14 auswerten. Bei indirekter Hydraulik entfällt die Frage. | mf_content/tueren_fahrkorb.py
B11 | Unklare Bedingung | Mittel | GBU | MF-F03-R5 / MF-G08-R3 (P210) | Automatische Abschaltung vorhanden, aber Funktion NICHT nachgewiesen (9.6b/11.14b = Nein) → Mittel (P210) überstimmt R1 „Keine Abdeckung“ → Hoch (P100). | Eine nicht nachgewiesene Kompensation senkt Hoch auf Mittel. Das widerspricht dem sonst konsequenten fail-closed-Prinzip (Nachweis fehlt = Kompensation gilt nicht). | Entscheidung treffen: entweder ohne Funktionsnachweis bleibt es bei der Grundstufe der Abdeckung (R5 streichen bzw. Priorität unter R1–R3), oder Entscheidung im Hinweis begründen. | erledigt | Ohne Funktionsnachweis senkt die automatische Abschaltung die Stufe nicht mehr (MF-F03-R5, MF-G08-R3 gestrichen bzw. unter die Grundstufe gesetzt). Regressionstest „fail-closed Kompensation" in mf_smoke.ts. | mf_content/fahrkorbdach.py, mf_content/schacht_grube.py, mf_smoke.ts
B12 | Unklare Bedingung | Mittel | GBU | MF-G04 · 11.6 „Mobile Leiter im Schacht deponiert“ | Für die Option „Mobile Leiter im Schacht deponiert“ existiert keine Regel → Kein Risiko. „Leiter beim Kunden deponiert“ → Mittel, „im Fahrzeug“ → Hoch, „schwer erreichbar“ → Mittel. | Unklar, ob eine im Schacht deponierte mobile Leiter bewusst gleichgestellt mit fester Leiter ist (TRBS 3121 Anh. 1 Nr. 6). Ohne Hinweis wirkt es wie eine Lücke. | Entscheidung dokumentieren (Hinweis an R11) oder Regel Niedrig ergänzen (Eignung/Sicherung der mobilen Leiter prüfen). | erledigt | MF-G04: Die Option „mobile Leiter im Schacht deponiert" hat eine eigene Regel und damit eine Stufe; sie läuft nicht mehr ohne Bewertung durch. | mf_content/schacht_grube.py
B13 | Unklare Bedingung | Mittel | GBU | MF-T06 · 8.8 Optionen „Umsteuereinrichtung“, „Andere“ | Optionen „Umsteuereinrichtung (Schachtdrehtür)“ und „Andere Schließkantensicherung“ haben keine Regel → Kein Risiko. | „Andere Schließkantensicherung“ ist eine Auffangoption ohne Prüfkriterium; der Techniker kann damit jede Bewertung umgehen. | „Andere“ entweder streichen oder mit Regel Niedrig + Hinweis „Wirksamkeit dokumentieren“ versehen; Umsteuereinrichtung als Entscheidung begründen. | erledigt | 8.8 „Andere Schließkantensicherung" bekommt eine eigene Regel (Niedrig) mit dem Auftrag, die Ausführung zu prüfen – statt als Auffangoption ohne Kriterium durchzugehen. | mf_content/tueren_fahrkorb.py
B14 | Logikfehler | Mittel | GBU | MF-K08 8.21a vs MF-U09 15.8b | 8.21a „Funktion der Brandfallsteuerung regelmäßig geprüft (Nachweis)?“ = Nein → Mittel. 15.8b „Funktion der Schnittstelle BMA–Aufzug geprüft (Nachweis)?“ = Nein → Hoch. Beide Fragen erfassen im Regelfall denselben Funktionsnachweis. | Gleicher Sachverhalt, zwei Stufen, zwei Gefährdungen; Doppelbewertung im Bericht. | Fragen zusammenlegen (ein Funktionsnachweis BFS/BMA-Schnittstelle) oder Stufen angleichen und Abgrenzung im Hinweistext klären. | erledigt | 8.21 ist getrennt in „Brandfallsteuerung vorhanden" (8.21a) und „Auslösung / Einbindung in die BMA" (8.21b, Auswahl: automatisch über BMA / nur manuell / unbekannt). Die Maßnahme passt jetzt zum Befund; MF-U09 15.8b greift nicht mehr für denselben Sachverhalt. | mf_content/tueren_fahrkorb.py, mf_content/erhebung.py (Karte K11)
B15 | Unklare Bedingung | Mittel | GBU | MF-U09 · 15.8c | 15.8c „Evakuierungs-/Sonderfunktion des Aufzugs in DIESER Gefährdungsbeurteilung berücksichtigt?“ = Nein → Hoch. Die Frage ist selbstbezüglich – der Bearbeiter bewertet sein eigenes Dokument. | Meta-Frage erzeugt eine Hoch-Stufe ohne Anlagenbefund; unklar, was der Betreiber daraus ableiten soll. | Als Steuer-/Dokumentationsfrage führen (z. B. „Evakuierungsfunktion (EN 81-76) vorhanden?“ → dann eigene Befundfragen) statt Hoch-Regel. | erledigt | 15.8c von Hoch auf Mittel und neu formuliert: gefragt ist die Festlegung des Verhaltens im Brandfall, nicht deren Nachweis. | mf_content/umfeld.py
B16 | Logikfehler | Mittel | GBU | MF-U09 · 15.8d | 15.8d (Brandschutztür/Abschottung behindert Betrieb oder Rettung) ist immer sichtbar und Pflicht, MF-U09 ist aber nur bei [15.8] = Ja (BMA vorhanden) anwendbar. | Ohne BMA wird die Frage gestellt, aber nie bewertet – ein Hoch-Befund geht verloren. | 15.8d in eine eigene, immer anwendbare Gefährdung verschieben oder U09-Anwendbarkeit auf ([15.8] = Ja ODER [15.8d] = Ja) erweitern. | erledigt | 15.8d ist nur noch anwendbar, wenn eine Brandmeldeanlage vorhanden ist oder der Brandschutz behindert wird – vorher wurde die Frage immer gestellt. | mf_content/umfeld.py
B17 | Logikfehler | Mittel | GBU | Erhebungsbereich Z · 4.7 = Nein (maschinenraumlos) | Hinweis zu 4.7: „Raumbezogene Gefährdungen entfallen dann.“ Tatsächlich entfallen nur Z07, M01, 5.63, 5.65. Z01–Z05 (Beleuchtung der Zuwege, Aufstieg zum Triebwerksraum, Einschließen im Triebwerksraum, Zugangsbereich-Verschmutzung 5.62/5.64) werden weiter gefragt. | Bei MRL-Anlagen werden Fragen wie „Art des Aufstiegs zum Triebwerksraum“ (5.5) oder „Triebwerksraum von innen verlassen“ (5.9) gestellt, die es nicht gibt; zugleich fehlt die Frage, ob der Schaltschrank an der Haltestelle abschließbar ist (nur im Cyber-Teil 2.1). | Z-Fragen mit Triebwerksraum-Bezug auf [4.7] = Ja gaten oder Texte auf „Steuerungsraum/Schaltschrank“ verallgemeinern; für 4.7 = Nein eine Frage „Schaltschrank abschließbar“ ergänzen (Analogon zu 5.12a). | erledigt | Neue Frage 5.14 „Steuerschrank abschließbar" als Gegenstück zu 5.12a für maschinenraumlose Anlagen; MF-Z07 führt qa_maschinenraum als Modifier (ALWAYS), damit bei 4.7 = Nein keine Regellücke entsteht. riedl_smoke.ts hat die Lücke gefunden. | mf_content/zugang.py, riedl_smoke.ts
B18 | Logikfehler | Mittel | GBU | MF-M15 · 5.53b | 5.53b „Beauftragte Personen in die Personenbefreiung eingewiesen?“ ist immer sichtbar – auch wenn E1 = Nein (keine beauftragte Person benannt). Dann greifen D05-R1 (Mittel) und M15-R3 (Mittel) für dieselbe Ursache. | Frage ohne Gegenstand; Doppelbewertung derselben Organisationslücke in zwei Gefährdungen. | 5.53b nur bei [E1] = Ja sichtbar/Pflicht; Abgrenzung zu E2 (Unterweisung) im Hinweistext klären. | erledigt | 5.53b ist nur sichtbar, wenn eine beauftragte Person benannt ist (E1 = Ja). Fehlt sie ganz, ist das der Befund von MF-D05 – die Einweisung wird nicht zusätzlich bemängelt. | mf_content/triebwerksraum.py
B19 | Dopplung | Mittel | GBU | MF-M08-R2 vs MF-K12-R1/R3 | Sachverhalt „Zweikreisbremse ohne Überwachung + Türüberbrückung“ wird in M08 (Mittel, Bremskontrollschalter nachrüsten) und in K12 (Hoch bzw. Mittel, Bremskontrollschalter nachrüsten) bewertet – identische Maßnahmen. | Zwei Gefährdungen, dieselbe Maßnahme, im Bericht doppelt. | M08 auf die reine Bremsfrage (6.2 = Nein → Hoch) reduzieren; die Überwachung/Türüberbrückung nur in K12 bewerten – oder Querverweis in den Maßnahmen. | bewusst nicht übernommen | Geprüft und als Fehlbefund verworfen: MF-M08-R2 und MF-K12-R1/R3 schließen sich über 8.27 (UCM-Sicherheitsmodul) gegenseitig aus – dieselbe Anlage kann nie beide Regeln auslösen. Keine Änderung. | –
B20 | Dopplung | Mittel | GBU | 5.35 vs 5.37 (Karte 5.35) | 5.35 „Nachweis der elektrischen Prüfung nach DGUV V3 (Plakette/Protokoll)“ (M02, Mittel) und 5.37 „Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlage nachgewiesen?“ (M16, Mittel) erfassen denselben Prüfnachweis; Maßnahmen beider Regeln lauten „DGUV V3 Prüfung veranlassen“. | Doppelte Frage, doppelte Mittel-Stufe in zwei Gefährdungen. | Zusammenlegen oder klar trennen: 5.35 = Aufzugsanlage/Betriebsmittel, 5.37 = bauseitige Installation des Raums – dann Fragetexte und Maßnahmen entsprechend schärfen. | erledigt | Fragetexte von 5.35 und 5.37 gegeneinander abgegrenzt (Triebwerksraum vs. Aufzugsanlage); die Abgrenzung steht auch in den Hinweistexten. | mf_content/triebwerksraum.py
B21 | Dopplung | Mittel | GBU | MF-K01 · 8.2 vs 8.3 | 8.2 unterscheidet bereits „ständig besetzt“ / „nicht ständig besetzt“; 8.3 fragt zusätzlich „rund um die Uhr besetzt?“. Beides ist derselbe Sachverhalt; widersprüchliche Antworten (8.2 = ständig besetzt, 8.3 = Nein) sind möglich. R2/R3/R4 haben identische Stufe und Maßnahmen. | Redundante Frage, mögliche Widersprüche, drei gleichlautende Regeln. | 8.3 streichen oder nur bei 8.2 ∈ {Sprech-/Klingel zu ständig besetzter Stelle} als Nachweisfrage stellen; R2–R4 zu einer Regel mit „ist eines von“ zusammenfassen. | erledigt | MF-K01: Die drei wortgleichen Regeln (Klingel im Schacht, nicht ständig besetzt, Klingel zu ständig besetzter Stelle) sind zu einer IN-Regel zusammengefasst. 8.3 ist nur noch sichtbar, wenn die Notrufart überhaupt eine ständig besetzte Stelle vorsieht. | mf_content/tueren_fahrkorb.py
B22 | Dopplung | Mittel | GBU | MF-Z01 · 5.2 vs 5.2a | 5.2 „ausreichend (… funktionsfähig …)“ enthält bereits die Funktionsfähigkeit; 5.2a „Defekte Leuchten?“ fragt dasselbe erneut. Metadaten widersprüchlich: Rolle „optional“, aber Pflicht „wenn [5.1] = Ja“. | Bei defekter Leuchte feuern R2 und R3 (beide Mittel); Pflicht/optional-Status unklar. | 5.2a als Teilgrund von 5.2 führen oder streichen; Rolle und Pflicht angleichen. | erledigt | 5.2a ist Folgefrage zu 5.2 mit eigener Maßnahme statt optionaler Frage ohne Regelwirkung. | mf_content/zugang.py
B23 | Dopplung | Mittel | GBU/Cyber | 4.7 (GBU) vs 1.4 (Cyber) – Code qa_maschinenraum doppelt | „Eigener Triebwerks-/Maschinenraum vorhanden?“ wird in beiden Katalogen mit demselben Code gefragt; GBU 4.7 ist an den Anlagenstamm gebunden, Cyber 1.4 nicht. | Doppelter Code; zweimal dieselbe Frage pro Anlage; bei gemeinsamer Auswertung Kollision. | Cyber 1.4 aus dem Anlagenstamm (maschinenraum_vorhanden) übernehmen und nicht mehr fragen. | teilweise | Der Hinweistext von Cyber 1.4 hält fest, dass die Angabe dieselbe ist wie GBU 4.7 (gleicher Fragen-Code) und aus dem Anlagenstamm vorzubelegen, nicht zweimal zu erheben ist. Der Cyber-Katalog kennt – anders als der GBU-Teil – keinen eigenen Anlagenstamm-Mechanismus; die Vorbelegung leistet die App über den gemeinsamen Code. | cy_content/anlage.py
B24 | Unklare Bedingung | Mittel | GBU/Cyber | Nummernkollisionen GBU ↔ Cyber | Gleiche Anzeigenummern mit anderer Bedeutung: 2.1, 4.1, 4.3, 4.5, 4.6, 5.5–5.9, 5.12 (z. B. [4.5] = UCM-Schutz in GBU, Softwarestand in Cyber; [2.1] = Nutzungsart vs. Steuerung frei zugänglich). | Bedingungen im Blatt „Regeln“ sind ohne Katalogspalte nicht eindeutig lesbar; bei Zusammenführung zur Gesamt-GBU (Frage 5.11) Verwechslungsgefahr. | Cyber-Nummern mit Präfix führen (z. B. C-2.1) oder Nummernkreis trennen; in Bedingungen den Code statt der Nummer anzeigen. | teilweise | Im Fragenkatalog tragen Cyber-Nummern jetzt das Präfix „C" ([C 4.5] statt [4.5]); ein Lesehinweis erklärt es. Die Nummernkreise selbst bleiben getrennt, weil ui_number in App und Seed unverändert bleiben soll – eine Umnummerierung würde jede Cyber-Frage neu benennen. | gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py
B25 | Dopplung | Mittel | Cyber | 1.3 „vernetzt“ vs 1.5 vs 1.6 vs 3.12.1 / 3.1.2 „Fernzugriff“ | Netzanbindung wird mehrfach erfasst: 1.3 (Option „mit Netz-/Fernanbindung“), 1.5 (Netzwerk/Internet, nennt GLT), 1.6 (bauseitige Systeme, nennt ebenfalls GLT), 3.12.1 (Remote-Service) und 3.1.2 (Steuerung mit „Fernzugriff“). Keine Konsistenzprüfung. | Widersprüche möglich (1.3 = vernetzt, 1.5 = Nein); derselbe Fernzugriff zählt in CY-C01-R4 (Hoch) UND CY-C12 – doppelte Ampelwirkung. | 1.5 aus 1.3 ableiten oder plausibilisieren; GLT nur in 1.6 nennen; im Bericht die Komponenten- und Kanalbewertung als eine Zeile zusammenführen oder Doppelzählung bewusst dokumentieren. | erledigt | Hinweistexte grenzen 1.5 (Netzanbindung) und 1.6 (bauseitige Systeme) gegeneinander ab und sagen, wie sie sich zu 3.12.1 und zur Schnittstellenkategorie 3.x.2 verhalten. | cy_content/anlage.py
B26 | Unnötiger Schritt | Mittel | Cyber | 4.2 (Fernzugriff nur nach Freigabe) | 4.2 ist bei [1.5] = Ja sichtbar und Pflicht für CY-C12, auch wenn 3.12.1 = Nein (kein Remote-Service). CY-C12 ist dann nicht anwendbar. | Frage ohne Bewertungsfolge bei reiner Fernüberwachung. | Sichtbarkeit von 4.2 an [3.12.1] = Ja knüpfen. | erledigt | 4.2 ist nur noch sichtbar, wenn Remote-Service/Fernwartung vorhanden ist (3.12.1 = Ja). Eine reine Fernüberwachung ohne Schreibzugriff braucht kein Freigabeverfahren. | cy_content/netz.py
B27 | Unklare Bedingung | Mittel | Cyber | 4.1 / 4.3 / 4.4 gemeinsam für C11 und C12 | Segmentierung, Authentifizierung und Protokollierung werden einmal gefragt, aber auf zwei Kanäle (Fernüberwachung, Fernwartung) angewendet, die technisch getrennt sein können (z. B. Hersteller-Cloud vs. Wartungs-VPN). | Eine Antwort für zwei Kanäle; die schlechtere Ausprägung bestimmt beide Gefährdungen oder geht unter. | Entweder bewusst „kanalübergreifend, schlechtester Fall“ im Hinweistext festhalten oder je Kanal fragen. | erledigt | 4.1, 4.3 und 4.4 sagen im Hinweistext ausdrücklich, dass sie kanalübergreifend gelten und nach dem schlechtesten Fall zu beantworten sind („Ja" nur, wenn es für jeden vorhandenen Kanal zutrifft). | cy_content/netz.py
B28 | Unklare Bedingung | Mittel | Cyber | CY-N01 · 4.5 „Stand nicht bekannt“ → Niedrig | Unbekannter Software-/Firmwarestand → Niedrig (R3), bekannter Stand ohne Update-Verfahren → Mittel/Hoch (R2/R1). Wer den Stand nicht kennt, hat auch kein Verfahren. | Unwissen wird besser bewertet als Wissen ohne Prozess; Anreiz, „nicht bekannt“ zu wählen. | R3 mindestens auf Mittel setzen (mit 1.5 = Ja Hoch) oder die Entscheidung K-C14 mit Begründung im Hinweis dokumentieren. | erledigt | CY-N01: „Softwarestand nicht bekannt" ist angehoben – wer den Stand nicht kennt, kann auch nicht beurteilen, ob er trägt. | cy_content/netz.py
B29 | Unklare Bedingung | Mittel | Cyber | 3.1.4 vs 3.2.1 (PESSRAL) | 3.1.4 „Sicherheitskreis bleibt durch unabhängige elektromechanische Kette wirksam“ kann bei [3.2.1] = Ja (PESSRAL = programmierbarer Sicherheitskreis) kaum uneingeschränkt Ja sein. Keine Plausibilisierung. | Kompensation R2/R3 in CY-C01 kann bei PESSRAL-Anlagen fälschlich greifen. | Hinweistext zu 3.1.4 ergänzen („bei PESSRAL nur Ja, wenn …“) oder 3.1.4 bei 3.2.1 = Ja nicht als Kompensation zulassen. | erledigt | 3.1.4 (unabhängiger Sicherheitskreis) berücksichtigt jetzt, dass bei vorhandenem PESSRAL (3.2.1) der Sicherheitskreis selbst programmierbar ist. | cy_content/komponenten.py
B30 | Unklare Bedingung | Mittel | Cyber | 2.5 Doppelfrage | „Werden Standard-/Werkszugangsdaten verwendet ODER sind die Zugangsdaten nicht bekannt?“ – zwei verschiedene Sachverhalte in einer Ja/Nein-Frage; Maßnahme „Werkszugangsdaten ändern“ passt nur auf den ersten. | Unklare Antwort, teilweise unpassende Maßnahme. | In zwei Fragen trennen (Werksdaten in Gebrauch / Zugangsdaten unbekannt) mit je eigener Maßnahme. | erledigt | 2.5 ist getrennt in „Werkszugangsdaten in Gebrauch?" und die neue Frage 2.5a „Sind dem Betreiber die Zugangsdaten bekannt und liegen sie gesichert vor?" – zwei Sachverhalte mit verschiedenen Maßnahmen. | cy_content/zugang.py
B31 | Unnötiger Schritt | Mittel | Cyber | CY-O05 · 5.11–5.14 (Pflicht, nur Dokumentation) | Vier Meta-Fragen („in Gesamt-GBU übernommen“, „alle Komponenten erfasst“, „erhebliches Risiko berücksichtigt“, „Stand der Technik herangezogen“) sind Pflicht, erzeugen aber keine Stufe. 5.11 kann vor Abschluss der Bearbeitung gar nicht wahrheitsgemäß mit Ja beantwortet werden. | Blockieren die Vollständigkeit (fail-closed) ohne Bewertungsnutzen; selbstbezüglich. | Als Abschluss-Checkliste außerhalb der Gefährdung führen (nicht Pflicht für CY-O05) oder auf eine Bestätigungsfrage reduzieren. | erledigt | Die vier ZÜS-Dokumentationsfragen 5.11–5.14 stehen auf required_mode = NEVER: sie halten die Erhebung nicht mehr auf, fehlen aber im ZÜS-Abschlusscheck sichtbar. Regressionstest in cy_smoke.ts. | cy_content/organisation.py, cy_smoke.ts
B32 | Logikfehler | Mittel | GBU | MF-M10 · 6.1 vs 3.1 | 6.1 (Antriebssystem) wird nur für die Anwendbarkeit von M10 genutzt („≠ Hydraulischer Antrieb“). Die Option „Hydraulischer Antrieb“ dupliziert 3.1 = Hydraulikaufzug; die Optionen Ein-/Zweigeschwindigkeit/geregelt werden nirgends ausgewertet. | Widersprüchliche Eingaben möglich (3.1 = Hydraulik, 6.1 = geregelt); Frage weitgehend ohne Nutzen. | M10-Anwendbarkeit an [3.1] ∉ {Hydraulik, Seil-Hydraulik} knüpfen; 6.1 entweder streichen oder nutzen (z. B. „geregelt“ als Info für K03-Maßnahme, Cyber 3.3.1 daraus ableiten). | erledigt | MF-M10 ist an der Aufzugsart (3.1) anwendbar statt am frei zugänglichen 6.1; bei Hydraulikanlagen entfällt die Gefährdung. | mf_content/triebwerksraum.py
B33 | Unnötiger Schritt | Mittel | GBU | MF-Z02 · 5.3a / 5.3b / MF-M02 · 5.34 | 5.3a (rutschig), 5.3b (Stolperstellen) und 5.34 (Warnkennzeichnung offene Kontakte) sind optionale Fragen ohne Regelbezug. 5.3 enthält die Teilaspekte bereits im Fragetext (…„ohne Absturzkante“ überschneidet zudem mit 5.7). | Zusätzliche Klicks ohne Wirkung auf Stufe oder Maßnahme; Maßnahme Z02-R1 bleibt generisch. | Entweder streichen oder als Maßnahmen-Auswahl nutzen (rutschig → rutschhemmender Belag; Stolperstellen → beseitigen). 5.34 nach Entscheidung K-K10 (Warnhinweis keine Kompensation) streichen. | erledigt | 5.3a/5.3b sind Folgefragen mit eigener Maßnahme; 5.34 hat eine eigene Regel (Niedrig) statt optional und wirkungslos zu sein. | mf_content/zugang.py, mf_content/triebwerksraum.py
B34 | Dopplung | Mittel | GBU | MF-U02 / MF-U03 · 8 Ortsfragen | Verschmutzung und Lagerung brennbarer Stoffe werden je 4-mal (Zugangsbereich, Triebwerksraum, Schacht, Grube) mit identischer Stufe und wortgleichen Maßnahmen gefragt. | 8 Fragen für 2 Sachverhalte; im Bericht bis zu 4 identische Maßnahmenzeilen ohne Ortsangabe. | Als Ortsmatrix (Mehrfachauswahl Ort) behalten, aber Maßnahmentexte mit Ortsplatzhalter erzeugen und im Bericht zusammenfassen – oder auf je eine Frage mit Ortsauswahl reduzieren. | erledigt | Die vier Ortsmatrix-Gefährdungen nennen den Ort in Sofort- und Folgemaßnahme („Schachtgrube: …"), statt vier Orte mit demselben Satz zu bedienen. | mf_content/umfeld.py
B35 | Dopplung | Mittel | GBU | MF-U07 · 15.23a vs 11.15 | „Feuchtigkeit/Kondensat an sicherheitsrelevanten Bauteilen“ (15.23a) und „Wasser oder Feuchtigkeit in der Schachtgrube“ (11.15) überschneiden sich; beide Hoch, wortgleiche Maßnahme. 15.23/15.23a/15.23b stehen in Phase „vorab (Betreiber)“, sind aber Vor-Ort-Befunde (Korrosion, Kondensat). | Doppelbewertung; Betreiber soll vorab technische Befunde liefern, die er nicht beurteilen kann. | Phase auf „vor Ort“ setzen; 15.23a auf „außerhalb der Grube“ eingrenzen oder mit 11.15 zusammenführen. | erledigt | 15.23a und 11.15 sind im Fragetext und im Hinweistext gegeneinander abgegrenzt. | mf_content/umfeld.py
B36 | Vorbelegung (Annahme/Nachweis) | Mittel | GBU | Annahmen · Zustandsfragen aus Baujahr | Baujahr-Annahmen setzen auch Zustands-/Instandhaltungsfragen auf „Ja“: 5.30 (berührungssicher), 5.53a (gekennzeichnet), 9.4 (Fußleiste), 5.41 (Einzugsschutz), 5.12a (abschließbar), 5.40 (Einzugsschutz). Das Baujahr belegt die Errichtung, nicht den heutigen Zustand. | Fehlende Abdeckungen, entfernte Kennzeichnungen oder ausgebaute Schlösser werden bei Anlagen ab 1999 vorbelegt als unauffällig. | Annahmen auf konstruktive Merkmale beschränken (Zweikreisbremse, Rohrbruchventil, UCM nach Nachweis…); Zustandsfragen immer erheben. | erledigt | Acht Annahmen zu Zustands- und Kennzeichnungsfragen sind gestrichen (Kennzeichnung, Abdeckungen, Freifläche, Schloss, Leuchtmittel) – das Baujahr sagt über den Zustand nichts aus. Jede Streichung steht mit Begründung im Code. | mf_content/annahmen.py
B37 | Unklare Bedingung | Mittel | GBU | Annahmen · Abschaltbedingung [1.29] = Nein | „Alle Annahmen entfallen, wenn [1.29] = Nein“. 1.29 (Konformitätserklärung liegt vor) ist optional (Pflicht „–“). Unbeantwortet ist die Bedingung nicht erfüllt – gelten die Annahmen dann? | Fail-open-Risiko: ohne Antwort auf 1.29 könnten Baujahr-Annahmen greifen. | Annahmen nur bei [1.29] = Ja anwenden (positiv formulieren) und 1.29 Pflicht machen, sobald Baujahr ≥ 1999. | erledigt | Die Abschaltbedingung aller Annahmen ist positiv formuliert (NICHT [1.29] = Ja) und 1.29 ist ab Baujahr 1999 Pflichtfrage. Zusätzlich behebt katalog_teilmenge.py einen dabei gefundenen fail-open: Abgeleitete Kataloge verloren die Rücknahmebedingung, sobald sie zusammengesetzt war – die Annahmen hätten dort IMMER gegriffen. Jetzt bricht die Ableitung ab, wenn eine benötigte Frage fehlt. | mf_content/common.py, mf_content/sonderfunktion_doku.py, katalog_teilmenge.py
B38 | Dopplung | Niedrig | GBU | MF-T06 · R9 / R10 | R9 (8.9a Scherengitter) und R10 (8.9 Lichtgitter) sind bis auf die Kompensationsfrage identisch (Mittel, gleiche Maßnahmen). | Zwei Regeln statt einer. | Zu einer Regel „([8.9] = Ja ODER [8.9a] = Ja) UND [8.9b] = Ja UND [2.1] ∈ {…}“ zusammenfassen. 8.9b-Text kürzen („ausschließlich eingewiesene Personen“) – „Lastenaufzug“ prüft bereits 2.1. | bewusst nicht übernommen | R9 (Scherengitter) und R10 (Lichtgitter) bleiben getrennt: Der Bericht soll benennen, welche Ersatzlösung wirkt. Ein Zusammenfassen brächte keine Bewertungsänderung, würde aber Regel-IDs destabilisieren. | –
B39 | Unnötiger Schritt | Niedrig | GBU | MF-F01 · R3 / R4 Überlappung | R4 (Mittel) deckt auch „über 850 mm“ ab, wo R3 bereits Hoch liefert; R2 (< 700 → Hoch) überschneidet mit R3/R4. MAXIMUM macht es harmlos, aber redundant. | Mehrfachtreffer mit identischen Maßnahmen; erschwert das Lesen der Regelmatrix. | R4 auf „501–850 mm“ UND „700–1 099 mm“, R3 auf „über 850 mm“ UND „700–1 099 mm“ beschränken. | erledigt | MF-F01-R4 auf 501–850 mm begrenzt; darüber gilt R3 (Hoch). Die Überlappung ist weg. | mf_content/fahrkorbdach.py
B40 | Unklare Bedingung | Niedrig | GBU | MF-S07 · 10.13 Frage vs Karte 10.3 | Fragetext: „…frei und sicher begehbar?“ (Verkehrsweg). Kartenposition: „…nicht gesichert / unwirksam (Schacht-, Inspektionstüren)“ (Sicherheitsfunktion). Nein → Hoch. | Zwei verschiedene Sachverhalte unter einer Frage; Hoch für ein zugestelltes Türumfeld wirkt überzogen, für eine unwirksame Inspektionstür-Sicherung passend. | In zwei Fragen trennen: Zugang frei (Mittel) / Verriegelung/Schalter der Inspektionstür wirksam (Hoch). | erledigt | 10.13 ist in Türkontakt (10.13) und Verriegelung (10.13a) getrennt; die Karte 10.3 nennt beide Positionen. | mf_content/schacht_grube.py, mf_content/erhebung.py
B41 | Unklare Bedingung | Niedrig | GBU | Doppelfragen mit unterschiedlichen Maßnahmen | Mehrere Ja/Nein-Fragen bündeln Sachverhalte, deren Maßnahmen sich unterscheiden: 8.21 „vorhanden UND in BMA eingebunden“ (Nein → „BFS nachrüsten“, auch wenn nur die Einbindung fehlt); 3.9 „Wartungsunterlagen und Prüfbuch vorhanden und aktuell“; 5.51 „vorhanden und Wirkung nachvollziehbar“; 9.6b/11.14b (drei Bedingungen). | Maßnahme passt nicht zu jedem Nein. | 8.21 in „vorhanden“ / „in BMA eingebunden“ trennen; bei den übrigen Fragen mindestens die Maßnahmentexte neutral formulieren. | teilweise | 8.21 – der Hauptfall – ist getrennt (siehe B14). Bei den übrigen Bündelfragen (z. B. 3.9 Wartungsunterlagen und Prüfbuch) sind die Maßnahmentexte neutral formuliert statt die Frage zu teilen; ein Teilen würde dort nur Fragen vermehren. | mf_content/tueren_fahrkorb.py, mf_content/sonderfunktion_doku.py
B42 | Bewertungslücke | Niedrig | GBU | Karte 10.1 „…und Beleuchtung der Haltestellen“ | Kartentitel und Hilfetext nennen die Haltestellenbeleuchtung (50 lx), es gibt aber keine Frage dazu. | Versprochener Prüfpunkt fehlt. | Frage 10.1d „Beleuchtung an den Haltestellen ≥ 50 lx?“ ergänzen oder Titel/Hilfetext kürzen. | erledigt | Der Kartentext 10.1 verweist für die Haltestellen wieder auf denselben Sollwert wie Frage 10.2 – und der ist jetzt einheitlich 50 lx (Entscheidung Arne 20.09.2026). Der bisherige Wert „mind. 75 Lux" stammte aus dem übernommenen App-Katalog und widersprach der eigenen Quellenangabe DIN EN 81-20 5.3.7.1; Fragetext, Maßnahme und Kartentext sind angeglichen. | mf_content/schacht_grube.py (10.2, MF-S02), mf_content/erhebung.py (Karte BS1)
B43 | Unklare Bedingung | Niedrig | GBU | MF-K10 · 8.22 vs 8.23 / 8.24 | 8.22 „nach EN 81-70 barrierefrei ausgeführt“ umfasst 8.23/8.24 bereits; bei 8.22 = Ja müssen 8.23/8.24 Ja sein. Maßnahme K10-R2 „Bündigkeit und Türoffenhaltezeit prüfen“ passt nicht zur Frage. | Redundanz, möglicher Widerspruch, unpassende Sofortmaßnahme. | 8.23/8.24 nur bei 8.22 = Nein stellen (Teilaspekte) und R2-Maßnahme anpassen. | erledigt | 8.23 und 8.24 sind Teilaspekte von 8.22 und werden nur bei nicht normgerechter Ausführung gestellt; die Maßnahme von K10-R2 ist an die Frage angepasst. | mf_content/tueren_fahrkorb.py
B44 | Vorbelegung (Annahme/Nachweis) | Niedrig | GBU | Nachweise · 8.28 „Aktive Maßnahme“ | ZÜS-Bericht ohne Mängel belegt 8.28 mit „Aktive Maßnahme (SAFÜ)“ vor. Der Prüfbericht sagt nicht, ob die Schutzeinrichtung aktiv oder passiv ist. | Vorbelegung genauer als die Quelle; für K14-R1 (Kompensation nur bei aktiver Maßnahme) relevant. | Nur „nicht verhindert“ ausschließen, Art der Maßnahme erheben – oder Vorbelegung streichen. | erledigt | Der Nachweis zu 8.28 ist gestrichen: Der Prüfbericht belegt, dass eine Schutzeinrichtung wirkt – nicht, ob sie aktiv oder passiv ausgeführt ist. Genau diese Unterscheidung entscheidet aber über die Kompensation in MF-K14. | mf_content/erhebung.py (NACHWEISE)
B45 | Formal / Text | Niedrig | GBU | MF-G04-R7 · Hinweis | Hinweistext enthält unaufgelösten Platzhalter: „[Prüfbericht: %s – Leiter nur bewertet …]“. | Formatierungsfehler aus dem Generator. | Platzhalter im Generator (gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py / Regelquelle) füllen. | erledigt | Keine unaufgelösten Platzhalter mehr in den Hinweisen (im erzeugten Katalog geprüft). | mf_content/common.py
B46 | Formal / Text | Niedrig | GBU | MF-M02-R5 · Maßnahme | Tippfehler „DGUV V3 Püfung beauftragen“; Annahmen-Begründungen mit „Funktionspruefung“ (ue statt ü). | Erscheint so im Bericht. | Korrigieren. | erledigt | „DGUV V3 Püfung" und „Kolbenabsinkverhinderrung" in die Textkorrektur aufgenommen; die Annahmen-Begründungen sind bereinigt. | mf_content/common.py (TEXTKORREKTUR)
B47 | Formal / Text | Niedrig | GBU | 9.1m, 8.10m, 8.12m, 8.14m | Fragetext endet auf „(optional) [optional]“ – Suffix doppelt. | Kosmetik. | Ein Suffix entfernen (Generator hängt „[optional]“ offenbar automatisch an). | erledigt | Kein doppeltes „(optional) [optional]" mehr – im erzeugten Fragenkatalog geprüft. | gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py
B48 | Formal / Text | Niedrig | GBU/Cyber | Auffangregeln „[X] ist beantwortet“ | Die Kein-Risiko-Regel nennt nur die erste Pflichtfrage (z. B. MF-D03-R3 „[3.9] ist beantwortet“, obwohl 3.9 und 3.10 Pflicht sind). Laut Lesehinweis gilt „alle Pflichtfragen beantwortet“. | Bedingungstext im Blatt ist irreführend. | Anzeige der Auffangregel auf „alle Pflichtfragen beantwortet“ ändern. | erledigt | Die Auffangregel wird im Blatt „Regeln" ausgeschrieben: „Auffangregel: keine Mangelregel dieser Gefährdung trifft zu und alle Pflichtfragen sind beantwortet (Anker: [x.y])". Dazu ein eigener Lesehinweis. | gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py
B49 | Formal / Text | Niedrig | Cyber | Maßnahmenkatalog · Paare mit/ohne „Wirksamkeit nachweisen“ | 4 Maßnahmenpaare unterscheiden sich nur durch den Zusatz „Wirksamkeit nachweisen (TRBS 1115-1 Abschn. 5)“ (m_2610af0dfe/m_e87e6f3848, m_67bc571c3f/m_9f47343c88, m_64db42df3b/m_ed35b64254, m_c93486816a/m_191b4f0ae9, m_113b67299f/m_1b9044ac23). GBU: „Fahrbegrenzung nachrüsten oder Schutzraum wiederherstellen/herstellen“, „Nutzer über die Absturzgefahr … unterweisen“ mit/ohne Zusatz, zwei UCM-Nachrüst-Varianten. | Maßnahmenkatalog aufgebläht; bei Mehrfachtreffern erscheinen fast identische Zeilen. | Zusatz als Attribut der Regel führen oder Texte vereinheitlichen; Duplikate im mx()-Register zusammenführen. | erledigt | Der Zusatz „Wirksamkeit nachweisen (TRBS 1115-1 Abschn. 5)" hängt jetzt einheitlich an jeder Maßnahme der Komponentenmuster – vorher nur an einem Teil, wodurch scheinbar zwei Maßnahmenpaare existierten. | cy_content/komponenten.py
B50 | Formal / Text | Niedrig | GBU | Rollenbezeichnung „Modifikator“ | 8.29a/8.29b (K15) und 8.27 (M08) sind als „Modifikator“ geführt, haben aber eigene Befundregeln bzw. wirken als Auslöser. | Rollenmetadaten stimmen nicht mit der Regelverwendung überein. | Rolle automatisch aus der Regelverwendung ableiten. | teilweise | Die Rollen bleiben, wie sie sind – „Modifikator" ist bei 8.29a/8.29b und 8.27 fachlich richtig (sie verändern die Stufe, lösen sie aber nicht allein aus). Stattdessen erklärt ein neuer Lesehinweis, was jede Rolle bedeutet und dass die tatsächliche Wirkung im Blatt „Regeln" steht. | gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py
B51 | Formal / Text | Niedrig | GBU | „Unauffälliger Wert“ lückenhaft | Für viele Befundfragen fehlt der unauffällige Wert (z. B. 5.40, 6.2, 9.2, 5.5, 3.4, 8.8), für andere ist er gesetzt (5.41, 5.30). | Falls die UI daraus eine „alles unauffällig“-Vorbelegung ableitet, ist sie unvollständig. | Für alle Befundfragen setzen oder das Feld konsequent nur für Ja/Nein-Fragen nutzen. | bewusst nicht übernommen | Der unauffällige Wert (best_case) wird bewusst nur dort gesetzt, wo eine Sammelantwort zulässig ist – also wo der unauffällige Zustand mit einem Blick feststellbar ist. Messwerte, Bauart-, Ausstattungs- und Prüfaussagen bleiben leer und werden einzeln beantwortet. Als Lesehinweis dokumentiert, damit eine leere Zelle nicht als Fehler gelesen wird. | gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py
B52 | Formal / Text | Niedrig | GBU/Cyber | Ampel „Niedrig = Grün“ | Die Riedl-Variante zeigt Niedrig als Grün. Damit verschwinden Befunde wie Drahtglas (T04-R3), Schutzraum Altnorm (F04-R3/G02-R2), eine von zwei Kompensationen (K05-R4) optisch. | Informationsverlust im Bericht; Maßnahmen zu Niedrig-Befunden wirken grundlos. | Bewusste Entscheidung – aber Niedrig im Bericht als eigene Kategorie (hellgrün/„Hinweis“) kennzeichnen, damit Maßnahmen nachvollziehbar bleiben. | erledigt | „Niedrig" bleibt in der Ampel Grün (so ist die Vorlage gebaut), erscheint aber als eigene Anzeige mit dem Hinweis „Maßnahme bei nächster Gelegenheit" – die Stufe geht im Bericht nicht mehr verloren. | riedl_content.py (STUFE_ANZEIGE)
B53 | Formal / Text | Niedrig | GBU | Freigabestand | 245 von 270 GBU-Regeln „Freigabe offen“; mehrere Hinweise „Freigabe bezog sich auf einen früheren Stand“. Cyber vollständig freigegeben. | Katalog ist fachlich noch nicht freigegeben, obwohl 47 Klärungen entschieden sind. | Freigabelauf über die Entscheidungen aus mf_content/entscheidungen.py automatisieren (entschieden ⇒ freigegeben), Rest gezielt gegenlesen. | teilweise | Der Freigabelauf ist bereits automatisiert (Klärungen aus mf_content/entscheidungen.py plus GBU_MF_Regelpruefung.xlsx). Durch die inhaltlichen Änderungen stehen jetzt 354 von 415 MF-Regeln erneut an – davon 94 Auffangregeln und 120 inhaltlich geänderte. Die Prüfdatei ist mit diesem Stand neu erzeugt. | gen_mf_regelpruefung_xlsx.py → GBU_MF_Regelpruefung.xlsx

## Teil 2 – Reduktionsanalyse
Nr. | Kategorie | Schwere | Fundstelle | Befund | Auswirkung | Empfehlung | Status | Umsetzung | Fundstelle im Code
R01 | Logikfehler | Hoch | 01_Fragenanalyse · STAMMDATUM für 4.5, 4.6, 8.6, 8.9b | Vier Befund-/Kompensationsfragen werden als „Stammdatum – kein eigener Prüfschritt“ eingestuft: 4.5 UCM-Schutz (einzige Befundfrage von MF-K12, Hoch), 4.6 statisch bestimmte Lagerung (Befund MF-K14, Hoch), 8.6 Fahrkorbabschlusstür (Befund MF-T06, Hoch) und 8.9b „ausschließlich eingewiesene Personen“ (organisatorische Kompensation, kein Anlagenmerkmal). | Drei Hoch-Gefährdungen würden ohne Prüfschritt allein aus dem Anlagenstamm bewertet. Für 4.5 widerspricht das dem Hinweistext des Katalogs („Ja nur mit Nachweis in den Anlagenunterlagen“). 8.9b ändert sich mit dem Betreiber, nicht mit der Anlage. | 4.5, 4.6, 8.6 als Befundfragen mit Stammdaten-Vorbelegung führen (vorbelegt, aber zu bestätigen); 8.9b als bedingte Kompensationsfrage (NUR BEDINGT) belassen. | bewusst nicht übernommen | 4.5, 4.6 und 8.6 bleiben Befundfragen mit Prüfschritt – es sind die einzigen Befundfragen dreier Hoch-Gefährdungen, und für 4.5 verlangt der Hinweistext ausdrücklich einen Nachweis. 8.9b bleibt bedingte Kompensationsfrage, weil sie sich mit dem Betreiber ändert, nicht mit der Anlage. | –
R02 | Widerspruch zum Katalog | Hoch | 04_Logikempfehlung · „Risikoaggregation: MAXIMUM“ | Empfohlen wird pauschal „höchste zutreffende Regel (MAXIMUM)“. Der Katalog realisiert Kompensationen aber bewusst über NONE + Priorität (K03, K04, K05, K12, K14, F03, G05, G08, M10, T06, Z09 und alle 19 Cyber-Gefährdungen). Unter MAXIMUM wären Kompensationsregeln (z. B. K05-R1 Kein Risiko bei beiden Verriegelungen, M10-R1, F03-R6) wirkungslos, weil die Mangelregel parallel feuert. | Umsetzung der Empfehlung würde alle Kompensationslogiken aushebeln und Anlagen systematisch zu schlecht bewerten – genau die Lektion aus dem MF-Aufbau. | Formulierung ändern: „MAXIMUM für unabhängige Teilmängel, NONE + Priorität für Kompensations-/Ausschlusslogik (wie im Katalog).“ | bewusst nicht übernommen | Die Aggregation bleibt NONE + Priorität, wo kompensiert wird (K03, K04, K05, K12, K14, F03, G05, G08, M10, T06, Z09 und alle Cyber-Gefährdungen); MAXIMUM nur für unabhängige Teilmängel. Pauschales MAXIMUM würde jede Kompensationsregel aushebeln. Stattdessen wurde die Prioritätsreihenfolge geprüft und an zwei Stellen korrigiert (B04, B11). | –
R03 | Widerspruch zum Katalog | Hoch | 01_Fragenanalyse · 3.7 AUS KERN ENTFERNEN | 3.7 (ZÜS-Prüfbericht) wird als reine Dokumentation aus dem Pflichtkern gestrichen. 3.7 ist aber die Steuerfrage aller 36 Nachweis-Vorbelegungen und trägt die Option „mit offenen sicherheitsrelevanten Mängeln“ (Befund B02 aus Teil 1: fehlende Regel). | Ohne 3.7 gibt es keine Nachweis-Vorbelegung mehr, und der wichtigste Betreiber-Befund (offene ZÜS-Mängel) geht verloren – das Gegenteil der beabsichtigten Reduktion. | 3.7 als Kernfrage (Phase vorab) behalten, Regel für „offene Mängel“ ergänzen; nur 3.6/3.8 zusammen mit 3.7 in einer Karte führen (so wie 03_Sammelkarten es bereits zeigt). | bewusst nicht übernommen | 3.7 bleibt Kernfrage (Phase vorab) – sie ist die Steuerfrage aller 33 Nachweis-Vorbelegungen. Zusätzlich wird sie jetzt selbst bewertet (B02). | –
R04 | Unklare Festlegung | Hoch | 05_Cyber_Riedl_Integration · Bewertung „Riedl W/S/R“ je Komponente | Die Komponentenkarten CY2–CY8 sollen nach Riedl-Matrix W×S→R (0/1/3/5/7/10) bewertet werden. Die Katalogregeln liefern aber Stufen (Kein/Niedrig/Mittel/Hoch). Weder eine Abbildung Stufe→R noch die Regel, ob W/S/R manuell zusätzlich erfasst oder aus der Stufe abgeleitet wird, ist festgelegt. | Zwei Bewertungssysteme nebeneinander ohne Brücke; im Bericht können Regelergebnis und Riedl-R widersprechen. Die Ampel (Lesehinweise) kennt nur Stufen. | Abbildung festlegen und in die Lesehinweise aufnehmen. In der App existiert bereits stufeAusR (R ≥ 7 Hoch, ≥ 3 Mittel, 1 Niedrig, 0 Kein) – die Umkehrung braucht eine Konvention (z. B. Hoch→7, Mittel→5, Niedrig→3, Kein→0; 10 nur bei manueller Verschärfung). W/S/R als abgeleiteten, überschreibbaren Wert je Komponente führen. | erledigt | Die Brücke ist festgelegt: Die Engine-Stufe ist führend, R wird daraus abgeleitet (Kein Risiko → 0, Niedrig → 1, Mittel → 5, Hoch → 7) und ist im Bericht überschreibbar; die Umkehrung entspricht der App (R ≥ 7 Hoch, ≥ 3 Mittel, ≥ 1 Niedrig, 0 Kein Risiko). R = 10 entsteht nur durch manuelle Verschärfung. Im README dokumentiert. | riedl_content.py (r_aus_stufe / stufe_aus_r), README.md
R05 | Widerspruch zum Katalog | Mittel | 01_Fragenanalyse · 8.7 AUS KERN ENTFERNEN | 8.7 „Fahrkorbtür kraftbetätigt?“ wird entfernt. Befund B03 (Teil 1) zeigt, dass 8.7 fehlt als Gatter für 8.8 – handbetätigte Türen werden sonst wegen fehlender Schließkantensicherung bewertet. | Der Fehler aus Teil 1 wird zementiert statt behoben. | 8.7 als Trigger (Stammdatum oder Ja/Nein in Karte 8.8) behalten und 8.8 daran knüpfen. | bewusst nicht übernommen | 8.7 bleibt – und wird zum Gatter für 8.8 (B03). Die Streichung hätte den Fehler zementiert. | –
R06 | Logikfehler | Mittel | 05_Cyber · CY7 Schachtentrauchung vs. CY8 Bauseitige Einrichtungen | CY7 und CY8 nutzen dieselben Quellfragen (CY 1.6, 3.14.1, 3.14.2). Es gibt keine eigene Cyber-Gefährdung für die RWA; CY-C14 deckt „bauseitige Systeme“ pauschal ab. Im Blatt „Fragen“ sind beide sogar als eine Karte „CY7/8“ eingetragen, im Blatt „Karten“ als zwei. | Entweder doppelte Abfrage derselben drei Fragen oder eine Karte ohne eigene Regelwirkung; inkonsistente Kartenzuordnung zwischen den Blättern. | CY7 in CY8 aufgehen lassen (Komponentenliste „Art: RWA / BMA / GLT / Zutritt“ als Mehrfachauswahl) oder eine eigene Gefährdung CY-C15 „Manipulierbare Entrauchungssteuerung“ mit eigenen Fragen anlegen. Kartenzuordnung in „Fragen“ und „Karten“ angleichen. | erledigt | CY7 und CY8 sind zu einer Karte „Bauseitige Einrichtungen (Brandfallsteuerung, Entrauchung, Zutritt)" zusammengeführt; es gibt keine zweite Karte für dieselben drei Fragen und keine abweichende Zuordnung mehr zwischen den Blättern. | cy_content/karten.py (CY-G)
R07 | Logikfehler | Mittel | 05_Cyber · CY9 „Ergebnis auf betroffene Komponenten vererben“ | Die Netzkarte soll ihr Ergebnis auf die Komponenten vererben. Die vorhandenen Regeln C01–C06 kennen keine Vererbung; sie bewerten Fernzugriff über die Option „Fernzugriff“ in 3.x.2. Gleichzeitig bewerten C11/C12 denselben Fernzugriff eigenständig (Doppelzählung, Befund Teil 1). | Absichtserklärung ohne Regelmodell; ohne Änderung der Regeln bleibt die Doppelzählung, mit naiver Vererbung entsteht eine dreifache. | Festlegen: entweder Fernzugriff nur in C11/C12 bewerten und in C01–C06 die Option „Fernzugriff“ als Anwendbarkeit nutzen, oder umgekehrt – nicht beides. | bewusst nicht übernommen | Keine Vererbung. Der Fernzugriff wirkt einmal über die Schnittstellenkategorie der Komponente (3.x.2) und einmal über den Kanal selbst (C11/C12) – das sind zwei verschiedene Gefährdungen, keine Doppelzählung. Eine Vererbung würde die Stufe tatsächlich mehrfach zählen. Was die Kanäle teilen (4.1/4.3/4.4), steht jetzt im Hinweistext (B27). | cy_content/netz.py
R08 | Unklare Festlegung | Mittel | 04_Logikempfehlung · „Unbekannt als eigener Zustand“ | Es wird ein Antwortwert „Unbekannt“ gefordert. Die Engine kennt keinen solchen Wert; unbeantwortet ⇒ INCOMPLETE (fail-closed), was den Fall bereits abdeckt. Ein „Unbekannt“, das die Karte abschließt, würde INCOMPLETE umgehen. | Gefahr, das fail-closed-Prinzip aufzuweichen, wenn „Unbekannt“ als gültige Antwort gilt. | „Unbekannt“ nur als UI-Markierung mit Klärungsbedarf führen, die intern unbeantwortet bleibt (INCOMPLETE) – kein neuer Antwortwert im Regelmodell. | bewusst nicht übernommen | Kein Antwortwert „Unbekannt". Unbeantwortet bleibt INCOMPLETE (fail-closed) – ein „Unbekannt", das die Karte abschließt, würde genau das aushebeln. Als UI-Markierung mit Klärungsbedarf ist es möglich, im Regelmodell nicht. | –
R09 | Unklare Festlegung | Mittel | 00_Reduktionsfazit · „78 Interaktionen“ | Die 67 klassischen „Sammelkarten“ sind die 61 bereits vorhandenen Karten des Katalogs plus 6 Einzelfragen. Real neu sind: 22 Stammdaten ausblenden, 13 optionale Zeilen streichen, Cyber von 57 Einzelfragen auf 11 Karten. Nach Sichtbarkeitsbedingungen sind 51 der 67 klassischen Karten immer sichtbar, 16 anlagenabhängig; „BASIS / ggf. dynamisch“ steht bei 66 von 67 Karten und ist nicht aus den Bedingungen abgeleitet. | Die Zahl 78 suggeriert eine Reduktion von 259 auf 78 Bedienschritten; tatsächlich hatte der Katalog schon 65 Karten. Der echte Gewinn liegt im Cyber-Teil und bei den Stammdaten. | Kennzahl ehrlich ausweisen: „typischer Seilaufzug mit Triebwerksraum ≈ 59 klassische + 5–7 Cyber-Karten“; Spalte „Modus“ aus den Sichtbarkeitsbedingungen berechnen (immer / anlagenabhängig / nur bei Abweichung). | teilweise | Die Verdichtung ist umgesetzt, wo sie echt ist: 58 Cyber-Fragen → 11 Karten für Riedl (83 → 16 im vollen Katalog). Die 65 GBU-Karten gab es bereits; die Kennzahl „78 Interaktionen" ist damit belegbar, aber nicht als Reduktion von 259 zu lesen. | cy_content/karten.py
R10 | Widerspruch zum Katalog | Mittel | 01_Fragenanalyse vs. 02_Zielkatalog · 1.29 | 1.29 (Konformitätserklärung) ist in 01 „KERNFRAGE“, in 02 „NUR BEI TRIGGER“ ohne angegebenen Trigger. | Widersprüchliche Einstufung; 1.29 ist zudem die Abschaltbedingung aller Baujahr-Annahmen (Befund Teil 1) und muss ab Baujahr ≥ 1999 beantwortet sein. | Einheitlich: Kernfrage, Pflicht wenn [1.24] ≥ 1999. | erledigt | 1.29 ist Kernfrage und ab Baujahr 1999 Pflicht – einheitlich in beiden Richtungen (siehe B37). | mf_content/sonderfunktion_doku.py
R11 | Unklare Festlegung | Mittel | 01_Fragenanalyse · STAMMDATUM für 4.9 / 4.9a / 4.12 / 4.11 | Nutzerkreis (PMEM, Kinder, Barrierefreiheit gefordert) und Brandschutzkonzept-Anforderung werden als Stammdaten ohne Prüfschritt geführt. Diese Merkmale ändern sich mit Nutzung und Gebäude, nicht mit der Anlage. | Veraltete Stammdaten bewerten mit (Modifikator Kinder → Hoch bei K05/T06). | Als Karte „Nutzerkreis / Gebäude“ mit Stammdaten-Vorbelegung und Bestätigung je GBU führen (eine Interaktion). | erledigt | War bereits so gelöst und bleibt so: 4.9, 4.9a, 4.12 und 4.11 sind Stammdaten MIT Karte (A11 „Nutzerkreis", A14 „Gebäudeseitige Einrichtungen") – vorbelegt, aber je Begehung zu bestätigen, nicht stillschweigend übernommen. | mf_content/erhebung.py (STAMM, Karten A11/A14)
R12 | Widerspruch zum Katalog | Mittel | 05_Cyber · Pflichtfelder Hersteller/Typ, Verantwortlicher, Termin | Je Komponentenkarte werden neue Pflichtfelder (Hersteller, Typ, Verantwortlicher, Termin, W/S/R) vorgesehen, die im Fragen-/Regelmodell nicht existieren. | Ohne Modellerweiterung nicht umsetzbar; „Pflicht“ würde zudem die Vollständigkeit blockieren (fail-closed), obwohl kein Bewertungsbezug besteht. | Als Metadaten je Gefährdung/Komponente (nicht als Pflichtfragen) modellieren; Termin und Verantwortlicher an die Maßnahme hängen, nicht an die Karte. | bewusst nicht übernommen | Hersteller, Typ, Verantwortlicher und Termin werden nicht als Pflichtfragen modelliert – sie hätten keinen Bewertungsbezug, würden aber die Vollständigkeit blockieren (fail-closed). Termin und Verantwortlicher gehören an die Maßnahme, nicht an die Karte. | –
R13 | Formal / Text | Niedrig | 00_Reduktionsfazit · Normbezug DIN EN 81-80 | Der klassische Teil wird als „EN-81-80-/TRBS-Interaktionen“ bezeichnet; laut Lesehinweise ist der Katalog aus dem mehrfragigen EN-81-20-Katalog abgeleitet, die alten 81-80-Typen sind eingefroren. | Unklare Positionierung gegenüber dem Kunden (Bestandsbewertung nach 81-80 vs. Stand der Technik 81-20). | Einheitlich „EN 81-20 (mehrfragig) mit TRBS-3121-Zuordnung, Bestandsanlagen nach 81-80-Systematik“ formulieren. | erledigt | Die Positionierung ist im README und in den Lesehinweisen einheitlich: EN 81-20 (mehrfragig) mit TRBS-3121-Zuordnung; die alten 81-80-Typen sind eingefroren, der abgeleitete Typ „Bestand nach DIN EN 81-80" ist eine Sicht auf denselben Katalog. | README.md, gen_riedl_fragenkatalog_xlsx.py
R14 | Formal / Text | Niedrig | Blatt „Fragen“ · Karte-Spalte Cyber | Neue Zuordnung der 57 Cyber-Fragen auf Karten CY0–CY10 und Phase „Cyberprüfung“; Bezeichnungen abweichend vom Blatt „Karten“ („CY3 PESSRAL“ vs. „CY3 PESSRAL-Komponenten“, „CY7/8“ vs. CY7 + CY8). | Generator und Analyse laufen auseinander. | Kartennamen aus einer Quelle (riedl_map.json) erzeugen. | erledigt | Kartennamen kommen jetzt aus einer Quelle: cy_content/karten.py → Seed (question_groups) → Blatt „Karten" und Spalte „Karte" im Blatt „Fragen". Generator und Analyse können nicht mehr auseinanderlaufen; der Generator bricht ab, wenn eine Frage auf keiner oder auf zwei Karten liegt. | cy_content/karten.py, gen_cy_catalog.py
R15 | Positiv | – | 04_Logikempfehlung · Baujahr / Nachweise / Kein Risiko | Die Leitsätze „Baujahr nur zur Vorbelegung, Zustand verifizierbar“, „Nicht beantwortet ≠ Kein Risiko“ und „Nachweise liefern Vorbelegung, Mängel vor Ort erfassbar“ decken die Vorbelegungsbefunde aus Teil 1 (B05–B07, Zustandsfragen) inhaltlich ab. | Richtige Richtung – aber die Blätter Annahmen/Nachweise sind unverändert; die Leitsätze sind noch nicht im Katalog umgesetzt. | Annahmen auf konstruktive Merkmale kürzen und Nachweise mit Baujahrsgrenzen versehen (siehe Teil 1). | erledigt | Die Leitsätze sind jetzt im Katalog umgesetzt, nicht nur formuliert: Annahmen auf konstruktive Merkmale gekürzt (B07, B36), Nachweise mit Baujahrsgrenzen und einer Ausschlussliste versehen (B05, B06, B44). | mf_content/annahmen.py, mf_content/erhebung.py
R16 | Positiv | – | Reduktion optionaler Zeilen | Streichung von 5.2a, 5.3a, 5.3b, 5.34, 5.4, 9.1m, 8.10m, 8.12m, 8.14m, E5, 4.10 aus dem Pflichtkern entspricht den Befunden aus Teil 1 (unnötige Schritte). | Konsistent mit der Prüfung. | Messwertfelder (…m) als optionales Zusatzfeld in der jeweiligen Karte belassen, nicht ganz entfernen – sie dokumentieren die Bereichsauswahl. | teilweise | Die Messwertfelder (9.1m, 8.10m, 8.12m, 8.14m) bleiben als optionale Zusatzfelder – sie dokumentieren die Bereichsauswahl. 5.2a, 5.3a, 5.3b und 5.34 sind nicht gestrichen, sondern haben jetzt eine eigene Regel mit eigener Maßnahme (B22, B33); damit sind sie kein unnötiger Schritt mehr. | mf_content/erhebung.py (SCHWELLEN), mf_content/zugang.py

## Offene Entscheidungen
Nr. | Thema | Sachverhalt | Was zu entscheiden ist | Fundstelle
O02 | Freigabe der 354 offenen MF-Regeln | Durch die inhaltlichen Änderungen fallen 354 von 415 MF-Regeln über den Fingerabdruck auf „Freigabe offen" zurück (94 Auffangregeln, 120 inhaltlich geändert, Rest bereits vorher offen). Für die Riedl-Variante sind es 259 von 281. | GBU_MF_Regelpruefung.xlsx durchgehen (neu erzeugt mit diesem Stand) und mit apply_mf_regelpruefung.py zurückspielen. | GBU_MF_Regelpruefung.xlsx
O03 | Freigabe der drei offenen Cyber-Regeln | Offen sind zwei neue Auffangregeln (CY-Z04-R5 nach der Trennung von 2.5, CY-N01-R5) und CY-C12-R3 (geänderte Priorität). | Über GBU_Cyber_Regelpruefung.xlsx freigeben. | cy_content/regelfreigabe.py
O04 | Regelversionen in der App und in der Datenbank | Die Regelversionen sind gehoben: 81-20-mf-2026.10, cyber-mf-2026.3, 81-80-mf-2026.8, riedl-mf-2026.2, riedl-cyber-2026.2. Laufende Bewertungen hängen an der alten Version. | Entscheiden, ob und wann die App-Assets neu erzeugt (gen_app_asset.py) und die Kataloge in die Datenbank geladen werden. | gen_app_asset.py, seed_catalogs.ts

## Geprüft ohne Befund
Prüfschritt | Ergebnis (Stand 20.09.2026, nach der Überarbeitung)
Referenzen in Regelbedingungen auf existierende Fragen | 281 GBU- und 116 Cyber-Regeln, 0 fehlende Fragen
Zitierte Antwortoptionen in Regeln vs. Optionsliste der SELECT-Frage | 0 unbekannte Optionen
Regeln verwenden nur Fragen aus der Fragenliste der Gefährdung | 0 Abweichungen
Identische Regelbedingungen innerhalb einer Gefährdung | keine
Kein-Risiko-Auffangregel je Gefährdung | 82/82 vorhanden (63 GBU + 19 Cyber)
Regellücke bei leerem Fragebogen (fail-closed) | keine – riedl_smoke.ts prüft beide Kataloge
Deckungsgleichheit Variante ↔ Quellkatalog auf Zufallsantworten | 300 Antwortsätze je Katalog, 0 Abweichungen
Begründete Annahmen im abgeleiteten Katalog | Rücknahmebedingung wird jetzt erzwungen; fehlt eine Frage, bricht die Ableitung ab
Maßnahmen ohne Regelbezug | 0
Doppelte Frage-Codes | nur qa_maschinenraum (GBU 4.7 / Cyber 1.4) – bewusst, siehe B23
Zahlen in „Lesehinweise“ vs. Blattinhalt | 204/63/281 (GBU) und 58/19/116 (Cyber) stimmen; Freigabestand wird berechnet, nicht fest eingetragen
Jede Frage genau einer Erhebungskarte zugeordnet (Cyber) | 83/83; der Generator bricht bei Lücke oder Doppelzuordnung ab
Kompensation über Priorität bei NONE-Gefährdungen | schlüssig; die beiden Ausnahmen (CY-C12, F03-R5/G08-R3) sind behoben
Cyber-Komponentenmatrix C01–C06 | vollständig; 540 Kombinationen in cy_smoke.ts ohne Lücke
Smoke-Tests nach allen Änderungen | mf_smoke.ts, cy_smoke.ts und riedl_smoke.ts laufen durch